2022年无锡市防火涂料产品质量监督抽查

实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的防火涂料产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，实体店买样需索取发票等购样凭据留证。抽样数量见表1，抽样基数满足抽样数量即可，抽样基数应满足抽样要求。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按进货价购买，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

表1 防火涂料产品抽样数量表

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饰面型防火涂料 | 2桶（独立包装产品） 每桶不少于5kg | 1桶检样，1桶备样 |
| 2 | 室内膨胀型 钢结构防火涂料 | 2桶（独立包装产品） 每桶不少于10kg | 1桶检样，1桶备样 |
| 3 | 室外膨胀型 钢结构防火涂料 | 2桶（独立包装产品） 每桶不少于10kg |  |
| 4 | 室内非膨胀型 钢结构防火涂料 | 2包（独立包装产品） 每包不少于20kg | 1包检样，1包备样 |
| 5 | 室外非膨胀型 钢结构防火涂料 | 4包（独立包装产品） 每包不少于20kg | 2包检样，2包备样 |
| 备注 | 1.饰面型防火涂料如需稀释剂或为复层涂料（有面涂涂料）等配套使用的产品时，应按相应比例抽取2份独立包装产品，其中1份供检样用，1份供备样用； 2.钢结构防火涂料产品当被检产品明示的施工工艺中需配合使用防锈漆、粘接剂、稀释剂、底涂涂料、面涂涂料或其他配套产品时，应按相应比例抽取2份独立包装产品，其中1份供检样用，1份供备样用； 3.在生产企业及实体店抽样时，备样封存于受检企业。 |  |  |

3.检验依据

表2 饰面型防火涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性 | GB 12441-2018 | GB/T 1733-1993 |
| 2 | 耐燃时间 |  | GB 12441-2018 |
| 3 | 难燃性 |  | GB/T 8625-2005 |
| 4 | 质量损失 |  | GB 12441-2018 |
| 5 | 炭化体积 |  | GB 12441-2018 |

表3 钢结构防火涂料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐水性（适用时） | GB 14907-2018 | GB 14907-2018 |
| 2 | 耐酸性（适用时） |  | GB 14907-2018 |
| 3 | 耐碱性（适用时） |  | GB 14907-2018 |
| 备注 | （1）所有产品均先进行进行基准隔热效率检测； （2）检验项目1适用于室内钢结构防火涂料； （3）检验项目2、检验项目3适用于室外钢结构防火涂料。 |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 12441-2018《饰面型防火涂料》

GB 14907-2018《钢结构防火涂料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理及复检

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。